## Caso base
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.0473 | 1.0505 | 1.0497 | 49.6145 | 50.305 | 49.6145 | 50.305 | -0.032866 | 15 | 9 | 60%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0003 | 1.01 | 1.0084 | 48.0292 | 51.3134 | 48.0292 | 51.3134 | -0.039897
Paposo 220 kV | 1.0394 | 1.0402 | 1.0398 | 49.664 | 50.2878 | 49.664 | 50.2878 | -0.043515
Renca 110 kV | 1.0165 | 1.0203 | 1.0182 | 49.4652 | 50.377 | 49.4652 | 50.377 | -0.027808
San Isidro I 13.8 kV | 1.0286 | 1.0402 | 1.0384 | 47.8464 | 51.4102 | 47.8464 | 51.4102 | -0.038877
San Pedro 110 kV | 1.0019 | 1.01 | 1.0083 | 48.6249 | 50.9766 | 48.6249 | 50.9766 | -0.038201
Valdivia 220 kV | 1.0217 | 1.0235 | 1.0224 | 49.733 | 50.138 | 49.733 | 50.138 | -0.022643
Alto Jahuel 220 kV | 0.9874 | 0.9923 | 0.98994 | 49.26 | 50.6466 | 49.26 | 50.6466 | -0.028953
Charrua 154 kV | 1.0282 | 1.0302 | 1.029 | 49.5865 | 50.25 | 49.5865 | 50.25 | -0.024106
Charrua 220 kV | 1.0328 | 1.0352 | 1.0338 | 49.5158 | 50.2932 | 49.5158 | 50.2932 | -0.023973
Concepcion 220 kV | 0.955 | 0.9569 | 0.95562 | 49.591 | 50.2191 | 49.591 | 50.2191 | -0.024214
Hualpen 154 kV | 0.9787 | 0.9806 | 0.97929 | 49.5852 | 50.2553 | 49.5852 | 50.2553 | -0.024571
Hualpen 220 kV | 0.9887 | 0.9907 | 0.98928 | 49.5594 | 50.2604 | 49.5594 | 50.2604 | -0.0245
Las Vegas 110 kV | 0.9935 | 0.9987 | 0.99741 | 49.1099 | 50.6745 | 49.1099 | 50.6745 | -0.037321
Toro 13.8kV | 1.047 | 1.0481 | 1.0475 | 49.7851 | 50.1341 | 49.7851 | 50.1341 | -0.023633
Promedio del sistema | 0.955 | 1.0505 | 1.0138 | 47.8464 | 51.4102 | 47.8464 | 51.4102 | -0.043515

## Reemplazo 25%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.0472 | 1.0503 | 1.0496 | 49.6145 | 50.3052 | 49.6145 | 50.3052 | -0.032157 | 15 | 9 | 60%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0003 | 1.01 | 1.0084 | 48.029 | 51.3133 | 48.029 | 51.3133 | -0.039533
Paposo 220 kV | 1.0393 | 1.0402 | 1.0398 | 49.664 | 50.2878 | 49.664 | 50.2878 | -0.042645
Renca 110 kV | 1.0165 | 1.0203 | 1.0182 | 49.4644 | 50.375 | 49.4644 | 50.375 | -0.026748
San Isidro I 13.8 kV | 1.0286 | 1.0402 | 1.0384 | 47.8462 | 51.4101 | 47.8462 | 51.4101 | -0.038527
San Pedro 110 kV | 1.0019 | 1.01 | 1.0083 | 48.6247 | 50.9757 | 48.6247 | 50.9757 | -0.037831
Valdivia 220 kV | 1.0217 | 1.0234 | 1.0224 | 49.7402 | 50.132 | 49.7402 | 50.132 | -0.020286
Alto Jahuel 220 kV | 0.9873 | 0.9923 | 0.98983 | 49.2564 | 50.6454 | 49.2564 | 50.6454 | -0.027776
Charrua 154 kV | 1.028 | 1.03 | 1.0289 | 49.6145 | 50.2387 | 49.6145 | 50.2387 | -0.02073
Charrua 220 kV | 1.0326 | 1.035 | 1.0337 | 49.5329 | 50.2853 | 49.5329 | 50.2853 | -0.020841
Concepcion 220 kV | 0.9548 | 0.9567 | 0.95552 | 49.6121 | 50.2189 | 49.6121 | 50.2189 | -0.020324
Hualpen 154 kV | 0.9786 | 0.9804 | 0.97918 | 49.6306 | 50.2241 | 49.6306 | 50.2241 | -0.019912
Hualpen 220 kV | 0.9886 | 0.9906 | 0.98918 | 49.5949 | 50.2403 | 49.5949 | 50.2403 | -0.020075
Las Vegas 110 kV | 0.9935 | 0.9987 | 0.99739 | 49.1097 | 50.6737 | 49.1097 | 50.6737 | -0.036975
Toro 13.8kV | 1.0469 | 1.048 | 1.0474 | 49.7922 | 50.1339 | 49.7922 | 50.1339 | -0.020973
Promedio del sistema | 0.9548 | 1.0503 | 1.0137 | 47.8462 | 51.4101 | 47.8462 | 51.4101 | -0.042645

## Reemplazo 50%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 0.9873 | 0.9923 | 0.98992 | 49.6151 | 50.3044 | 49.6151 | 50.3044 | -0.030025 | 15 | 9 | 60%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0281 | 1.03 | 1.0289 | 48.0295 | 51.3127 | 48.0295 | 51.3127 | -0.038308
Paposo 220 kV | 1.0328 | 1.0351 | 1.0337 | 49.6646 | 50.2873 | 49.6646 | 50.2873 | -0.040016
Renca 110 kV | 0.9549 | 0.9567 | 0.95551 | 49.4714 | 50.3695 | 49.4714 | 50.3695 | -0.025354
San Isidro I 13.8 kV | 0.9785 | 0.9802 | 0.97907 | 47.8466 | 51.4093 | 47.8466 | 51.4093 | -0.037245
San Pedro 110 kV | 0.9884 | 0.9902 | 0.98899 | 48.6917 | 50.9644 | 48.6917 | 50.9644 | -0.03541
Valdivia 220 kV | 0.994 | 0.9987 | 0.99717 | 49.7403 | 50.1247 | 49.7403 | 50.1247 | -0.018103
Alto Jahuel 220 kV | 1.0473 | 1.0505 | 1.0497 | 49.2561 | 50.6489 | 49.2561 | 50.6489 | -0.025344
Charrua 154 kV | 1.0003 | 1.01 | 1.0084 | 49.6132 | 50.2375 | 49.6132 | 50.2375 | -0.01792
Charrua 220 kV | 1.0394 | 1.0402 | 1.0398 | 49.5312 | 50.2822 | 49.5312 | 50.2822 | -0.018108
Concepcion 220 kV | 1.0165 | 1.0203 | 1.0182 | 49.6189 | 50.23 | 49.6189 | 50.23 | -0.016893
Hualpen 154 kV | 1.0286 | 1.0402 | 1.0384 | 49.6803 | 50.228 | 49.6803 | 50.228 | -0.015851
Hualpen 220 kV | 1.002 | 1.01 | 1.0082 | 49.6783 | 50.263 | 49.6783 | 50.263 | -0.015901
Las Vegas 110 kV | 1.0217 | 1.0234 | 1.0224 | 49.3735 | 50.6183 | 49.3735 | 50.6183 | -0.032873
Toro 13.8kV | 1.047 | 1.048 | 1.0474 | 49.7913 | 50.132 | 49.7913 | 50.132 | -0.018637
Promedio del sistema | 0.9549 | 1.0505 | 1.0137 | 47.8466 | 51.4093 | 47.8466 | 51.4093 | -0.040016

## Reemplazo 75%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.0472 | 1.0505 | 1.05 | 49.7321 | 50.2646 | 49.7321 | 50.2646 | -0.022853 | 15 | 10 | 66.67%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0009 | 1.01 | 1.0082 | 48.1787 | 51.1914 | 48.1787 | 51.1914 | -0.031493
Paposo 220 kV | 1.0384 | 1.04 | 1.0389 | 49.7715 | 50.4081 | 49.7715 | 50.4081 | -0.024827
Renca 110 kV | 1.0166 | 1.0201 | 1.0182 | 49.4961 | 50.3634 | 49.4961 | 50.3634 | -0.021733
San Isidro I 13.8 kV | 1.0289 | 1.04 | 1.0383 | 47.914 | 51.3581 | 47.914 | 51.3581 | -0.032801
San Pedro 110 kV | 1.0035 | 1.01 | 1.0079 | 49.0343 | 50.7288 | 49.0343 | 50.7288 | -0.026346
Valdivia 220 kV | 1.0217 | 1.0234 | 1.0223 | 49.7642 | 50.1061 | 49.7642 | 50.1061 | -0.011459
Alto Jahuel 220 kV | 0.9802 | 0.985 | 0.98262 | 49.2881 | 50.6509 | 49.2881 | 50.6509 | -0.017112
Charrua 154 kV | 1.0284 | 1.03 | 1.029 | 49.6488 | 50.2267 | 49.6488 | 50.2267 | -0.011266
Charrua 220 kV | 1.0257 | 1.0275 | 1.0264 | 49.571 | 50.2704 | 49.571 | 50.2704 | -0.011425
Concepcion 220 kV | 0.9519 | 0.9533 | 0.95232 | 49.6616 | 50.3313 | 49.6616 | 50.3313 | -0.012979
Hualpen 154 kV | 0.9786 | 0.98 | 0.979 | 49.7032 | 50.3981 | 49.7032 | 50.3981 | -0.017096
Hualpen 220 kV | 0.9886 | 0.99 | 0.989 | 49.6942 | 50.4351 | 49.6942 | 50.4351 | -0.016146
Las Vegas 110 kV | 0.9948 | 0.9987 | 0.997 | 49.5251 | 50.4733 | 49.5251 | 50.4733 | -0.028635
Toro 13.8kV | 1.0472 | 1.0481 | 1.0475 | 49.8174 | 50.1223 | 49.8174 | 50.1223 | -0.012217
Promedio del sistema | 0.9519 | 1.0505 | 1.0124 | 47.914 | 51.3581 | 47.914 | 51.3581 | -0.032801

## Reemplazo 100%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 0.9807 | 0.985 | 0.98302 | 49.7543 | 50.5286 | 49.7543 | 50.49 | -0.028746 | 15 | 11 | 73.33%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0287 | 1.03 | 1.0293 | 48.7849 | 50.8259 | 48.7849 | 50.8259 | -0.018201
Paposo 220 kV | 1.026 | 1.0276 | 1.0268 | 49.6025 | 50.4091 | 49.6025 | 50.4091 | -0.024972
Renca 110 kV | 0.9521 | 0.9533 | 0.95258 | 49.5621 | 50.3633 | 49.5621 | 50.3633 | -0.022204
San Isidro I 13.8 kV | 0.9789 | 0.98 | 0.97921 | 48.6168 | 50.955 | 48.6168 | 50.955 | -0.021594
San Pedro 110 kV | 0.9888 | 0.99 | 0.98921 | 49.1003 | 50.6916 | 49.1003 | 50.6916 | -0.02413
Valdivia 220 kV | 0.995 | 0.9987 | 0.9971 | 49.794 | 50.0905 | 49.794 | 50.0905 | -0.0062896
Alto Jahuel 220 kV | 1.0478 | 1.05 | 1.0492 | 49.3772 | 50.6062 | 49.3772 | 50.6062 | -0.016854
Charrua 154 kV | 1.0035 | 1.01 | 1.0079 | 49.7002 | 50.1963 | 49.7002 | 50.1963 | -0.0062903
Charrua 220 kV | 1.0384 | 1.04 | 1.0389 | 49.6323 | 50.233 | 49.6323 | 50.233 | -0.0065574
Concepcion 220 kV | 1.0171 | 1.02 | 1.0182 | 49.7082 | 50.3313 | 49.7082 | 50.3313 | -0.011898
Hualpen 154 kV | 1.0322 | 1.04 | 1.0377 | 49.7033 | 50.398 | 49.7033 | 50.398 | -0.016075
Hualpen 220 kV | 1.004 | 1.01 | 1.0079 | 49.6942 | 50.4351 | 49.6942 | 50.4351 | -0.015075
Las Vegas 110 kV | 1.0218 | 1.0233 | 1.0224 | 49.5692 | 50.4696 | 49.5692 | 50.4696 | -0.027279
Toro 13.8kV | 1.0474 | 1.0481 | 1.0477 | 49.8422 | 50.1058 | 49.8422 | 50.1058 | -0.0065434
Promedio del sistema | 0.9521 | 1.05 | 1.0125 | 48.6168 | 50.955 | 48.6168 | 50.955 | -0.028746

## Promedio por caso
Escenario | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Barras dentro de banda frecuencia [%]
Caso base | 0.955 | 1.0505 | 1.0138 | 47.8464 | 51.4102 | -0.043515 | 60%
Reemplazo 25% | 0.9548 | 1.0503 | 1.0137 | 47.8462 | 51.4101 | -0.042645 | 60%
Reemplazo 50% | 0.9549 | 1.0505 | 1.0137 | 47.8466 | 51.4093 | -0.040016 | 60%
Reemplazo 75% | 0.9519 | 1.0505 | 1.0124 | 47.914 | 51.3581 | -0.032801 | 66.67%
Reemplazo 100% | 0.9521 | 1.05 | 1.0125 | 48.6168 | 50.955 | -0.028746 | 73.33%