## Caso base
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Laja | No | 0.7521 | 0.4988 | -0.00022221 | -0.753 | No | No | 0
Nueva Aldea 2 | No | 0.6523 | 0.4988 | -0.00018819 | -0.6531 | No | No | 0
Horcones | No | 0.3484 | 0.4801 | 0.00012629 | -0.3482 | No | No | 0
Cholguan | No | 0.7516 | 0.4988 | -0.00022551 | -0.7525 | No | No | 0
Nueva Aldea 1 | No | 0.7611 | 0.4994 | -0.00036873 | -0.7623 | No | No | 0
CELCO Arauco | No | 0.7893 | 0.4806 | -9.1536e-05 | -0.7899 | No | No | 0
PSEG | No | 0.4509 | 0.4809 | -4.6551e-05 | -0.4511 | No | No | 0
Petropower | No | 0.8399 | 0.4991 | 0.00036853 | -0.8396 | No | No | 0
Aconcagua | No | 0.3125 | 0.0198 | 0.00035946 | -0.312 | No | No | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8259 | 0.0192 | 9.3486e-05 | -0.8273 | No | No | 0
Ventanas 1 | No | 0.552 | 0.0225 | -7.8824e-05 | -0.5525 | No | No | 0
Bocamina | No | 0.8498 | 0.4998 | 0.00021734 | -0.8497 | No | No | 0
Taltal I | No | 0.7663 | 0.4404 | 7.2942e-05 | -0.7665 | No | No | 0
Ventanas 2 | No | 0.7555 | 0.0209 | 0.00014725 | -0.7555 | No | No | 0
Guacolda | No | 0.8117 | 0.2011 | 0.00012076 | -0.8117 | No | No | 0
Nueva Renca | No | 0.9667 | 0.1015 | -6.8361e-05 | -0.967 | No | No | 0
San Isidro | No | 0.3555 | 0.0223 | 0.00018019 | -0.3549 | No | No | 0
Nehuenco I | No | 0.6781 | 0.0204 | -0.00032256 | -0.6792 | No | No | 0
Nehuenco II | No | 0.8782 | 0.0193 | -9.9967e-07 | -0.8796 | No | No | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9667 | Nueva Renca | 0.1015 | 0 | 0 | 0.68936

## Reemplazo 25%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.7741 | 0.4987 | 0.00015005 | -0.7732 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.6738 | 0.4987 | 0.00014055 | -0.673 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3634 | 0.5 | 0.00010455 | -0.3627 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7739 | 0.4987 | 0.00015028 | -0.773 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7794 | 0.4993 | 0.00015152 | -0.7787 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.8031 | 0.4805 | 0.00015485 | -0.8038 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4505 | 0.4809 | -6.1096e-05 | -0.4507 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8388 | 0.4991 | 0.00035871 | -0.8386 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.3125 | 0.0198 | 0.00036068 | -0.3119 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8259 | 0.0192 | 9.5168e-05 | -0.8272 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5522 | 0.0225 | -7.7707e-05 | -0.5526 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8489 | 0.4998 | 0.00020768 | -0.8489 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7712 | 0.4406 | 6.6544e-05 | -0.7713 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7555 | 0.0209 | 0.00014965 | -0.7554 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8377 | 0.1816 | 9.6401e-05 | -0.8378 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9667 | 0.1015 | -6.5845e-05 | -0.9671 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3555 | 0.0223 | 0.00018121 | -0.3549 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6782 | 0.0204 | -0.00032158 | -0.6793 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8782 | 0.0193 | 2.8324e-07 | -0.8795 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9667 | Nueva Renca | 0.1015 | 0 | 0 | 0.69682

## Reemplazo 50%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.771 | 0.4987 | 0.0001463 | -0.7703 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.6708 | 0.4987 | 0.00013615 | -0.6701 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3595 | 0.5 | 9.2469e-05 | -0.359 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7708 | 0.4987 | 0.0001456 | -0.7701 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7765 | 0.4993 | 0.00014632 | -0.7759 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.8001 | 0.4805 | 0.00014685 | -0.8006 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4586 | 0.4808 | 9.7118e-05 | -0.4591 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.8544 | 0.4991 | 0.00017431 | -0.8538 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.3494 | 0.4999 | 1.3296e-05 | -0.3491 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8258 | 0.0192 | 0.00010473 | -0.8272 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.552 | 0.0225 | -5.858e-05 | -0.5524 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8479 | 0.4998 | 0.00031911 | -0.8478 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7657 | 0.4404 | 7.6641e-05 | -0.7658 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7553 | 0.0209 | 0.00017589 | -0.7552 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8114 | 0.1811 | 0.00012829 | -0.8114 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9663 | 0.0815 | -5.13e-05 | -0.9667 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3554 | 0.0223 | 0.00018759 | -0.3548 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.678 | 0.0204 | -0.00031408 | -0.6791 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8781 | 0.0193 | 9.3802e-06 | -0.8794 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9663 | Nueva Renca | 0.0815 | 0 | 0 | 0.69721

## Reemplazo 75%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.7676 | 0.4989 | 0.00013522 | -0.7672 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.6621 | 0.4989 | 0.00012099 | -0.6617 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3514 | 0.4802 | 9.4602e-05 | -0.3517 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7674 | 0.4989 | 0.00013457 | -0.767 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7682 | 0.4995 | 0.00013401 | -0.7678 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.7939 | 0.4807 | 0.00015568 | -0.7942 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4528 | 0.481 | 0.00010038 | -0.4531 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.8509 | 0.4996 | 0.00018359 | -0.8505 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.3292 | 0.4804 | -3.8654e-06 | -0.3293 | no | no | 0
GFM Nehuenco III 9B | Si | 0.8402 | 0.3597 | 0.00011506 | -0.8402 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 | Si | 0.6031 | 0.4633 | -2.5342e-05 | -0.6031 | no | no | 0
GFM Bocamina | Si | 0.8643 | 0.4801 | 0.00018114 | -0.8647 | no | no | 0
GFM Taltal I | Si | 0.7819 | 0.4829 | -2.2126e-05 | -0.7822 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 | Si | 0.7692 | 0.4815 | 2.859e-05 | -0.7692 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8385 | 0.0031 | 7.2909e-05 | -0.8385 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9804 | 0.0621 | -7.7974e-06 | -0.9807 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3623 | 0.0031 | 0.00031578 | -0.3593 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.7056 | 0.0211 | -0.00029503 | -0.7076 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8771 | 0.0199 | 3.3539e-05 | -0.8778 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9804 | Nueva Renca | 0.0621 | 0 | 0 | 0.70348

## Reemplazo 100%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.759 | 0.4989 | 0.00013694 | -0.759 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.654 | 0.4989 | 0.00012118 | -0.6537 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3456 | 0.4802 | 9.2069e-05 | -0.3458 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7588 | 0.4989 | 0.00013727 | -0.7588 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7599 | 0.4995 | 0.0001361 | -0.7609 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.7883 | 0.4807 | 0.00015925 | -0.7887 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4475 | 0.481 | 9.92e-05 | -0.4476 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.8442 | 0.4995 | 0.00018476 | -0.8441 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.3132 | 0.4404 | 1.6978e-05 | -0.3132 | no | no | 0
GFM Nehuenco III 9B | Si | 0.8273 | 0.0197 | 8.7921e-05 | -0.8264 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 | Si | 0.5968 | 0.0033 | -1.133e-06 | -0.5959 | no | no | 0
GFM Bocamina | Si | 0.8583 | 0.4801 | 0.00018451 | -0.8587 | no | no | 0
GFM Taltal I | Si | 0.7665 | 0.4829 | 4.6518e-05 | -0.7666 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 | Si | 0.756 | 0.0214 | 7.036e-05 | -0.7558 | no | no | 0
GFM Guacolda | Si | 0.8398 | 0.2831 | 5.0433e-05 | -0.8398 | no | no | 0
GFM Nueva Renca | Si | 0.9839 | 0.4821 | 8.094e-05 | -0.984 | no | no | 0
GFM San Isidro | Si | 0.363 | 0.003 | -2.2609e-05 | -0.3614 | no | no | 0
GFM Nehuenco I | Si | 0.7093 | 0.0211 | 4.6751e-05 | -0.7086 | no | no | 0
GFM Nehuenco II | Si | 0.8797 | 0.0198 | 9.2119e-05 | -0.8787 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9839 | GFM Nueva Renca | 0.4821 | 0 | 0 | 0.69743

## Resumen por caso
Escenario | Cantidad de inversores | Imax​ sistema [pu] | Equipo asociado | t(Imax​) [s] | Promedio corriente Imax | Sobre límite nominal | Sobre límite crítico
Caso base | 0 | 0.9667 | Nueva Renca | 0.1015 | 0.68936 | 0 | 0
Reemplazo 25% | 7 | 0.9667 | Nueva Renca | 0.1015 | 0.69682 | 0 | 0
Reemplazo 50% | 14 | 0.9663 | Nueva Renca | 0.0815 | 0.69721 | 0 | 0
Reemplazo 75% | 21 | 0.9804 | Nueva Renca | 0.0621 | 0.70348 | 0 | 0
Reemplazo 100% | 28 | 0.9839 | GFM Nueva Renca | 0.4821 | 0.69743 | 0 | 0