## Caso base
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.0489 | 1.0506 | 1.0498 | 49.9466 | 50.0111 | 49.9466 | 50.0111 | -0.039882 | 15 | 15 | 100%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0078 | 1.01 | 1.0093 | 49.951 | 50.0097 | 49.951 | 50.0097 | -0.041193
Paposo 220 kV | 1.039 | 1.04 | 1.0396 | 49.9432 | 50.0122 | 49.9432 | 50.0122 | -0.055154
Renca 110 kV | 1.0175 | 1.0202 | 1.0195 | 49.9512 | 50.0096 | 49.9512 | 50.0096 | -0.0303
San Isidro I 13.8 kV | 1.038 | 1.0401 | 1.0395 | 49.9511 | 50.0097 | 49.9511 | 50.0097 | -0.04192
San Pedro 110 kV | 1.0077 | 1.01 | 1.0091 | 49.9511 | 50.0097 | 49.9511 | 50.0097 | -0.03863
Valdivia 220 kV | 1.0224 | 1.0232 | 1.0227 | 49.9508 | 50.0096 | 49.9508 | 50.0096 | -0.033252
Alto Jahuel 220 kV | 0.9887 | 0.9923 | 0.99063 | 49.9513 | 50.0095 | 49.9513 | 50.0095 | -0.028625
Charrua 154 kV | 1.0283 | 1.0303 | 1.0297 | 49.9512 | 50.0093 | 49.9512 | 50.0093 | -0.029868
Charrua 220 kV | 1.0329 | 1.0351 | 1.0344 | 49.9512 | 50.0093 | 49.9512 | 50.0093 | -0.029694
Concepcion 220 kV | 0.9551 | 0.9568 | 0.95619 | 49.9512 | 50.0094 | 49.9512 | 50.0094 | -0.029947
Hualpen 154 kV | 0.979 | 0.9804 | 0.97989 | 49.9512 | 50.0094 | 49.9512 | 50.0094 | -0.030284
Hualpen 220 kV | 0.9889 | 0.9904 | 0.98986 | 49.9512 | 50.0094 | 49.9512 | 50.0094 | -0.030268
Las Vegas 110 kV | 0.9969 | 0.9989 | 0.99839 | 49.9511 | 50.0097 | 49.9511 | 50.0097 | -0.035658
Toro 13.8kV | 1.047 | 1.0482 | 1.0478 | 49.9512 | 50.0094 | 49.9512 | 50.0094 | -0.033148
| 0.9551 | 1.0506 | 1.0144 | 49.9432 | 50.0122 | 49.9432 | 50.0122 | -0.055154

## reemplazo 25%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.049 | 1.0506 | 1.0498 | 49.9666 | 50 | 49.9666 | 50 | -0.028091 | 15 | 15 | 100%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0078 | 1.01 | 1.0094 | 49.9716 | 50 | 49.9716 | 50 | -0.041193
Paposo 220 kV | 1.0393 | 1.0401 | 1.0397 | 49.9634 | 50 | 49.9634 | 50 | -0.040484
Renca 110 kV | 1.0175 | 1.02 | 1.0194 | 49.9719 | 50 | 49.9719 | 50 | -0.027602
San Isidro I 13.8 kV | 1.038 | 1.04 | 1.0395 | 49.9717 | 50 | 49.9717 | 50 | -0.04192
San Pedro 110 kV | 1.0077 | 1.01 | 1.0091 | 49.9717 | 50 | 49.9717 | 50 | -0.038502
Valdivia 220 kV | 1.0224 | 1.023 | 1.0227 | 49.9713 | 50 | 49.9713 | 50 | -0.027155
Alto Jahuel 220 kV | 0.9886 | 0.9923 | 0.99041 | 49.9717 | 50 | 49.9717 | 50 | -0.024085
Charrua 154 kV | 1.0281 | 1.03 | 1.0295 | 49.9713 | 50 | 49.9713 | 50 | -0.023824
Charrua 220 kV | 1.0328 | 1.0349 | 1.0342 | 49.9714 | 50 | 49.9714 | 50 | -0.023756
Concepcion 220 kV | 0.955 | 0.9566 | 0.95626 | 49.9713 | 50 | 49.9713 | 50 | -0.023755
Hualpen 154 kV | 0.9789 | 0.9802 | 0.97981 | 49.9713 | 50 | 49.9713 | 50 | -0.023912
Hualpen 220 kV | 0.9888 | 0.9903 | 0.98989 | 49.9713 | 50 | 49.9713 | 50 | -0.023971
Las Vegas 110 kV | 0.9969 | 0.9988 | 0.99838 | 49.9718 | 50 | 49.9718 | 50 | -0.035658
Toro 13.8kV | 1.047 | 1.0481 | 1.0478 | 49.9711 | 50 | 49.9711 | 50 | -0.027117
| 0.955 | 1.0506 | 1.0144 | 49.9634 | 50 | 49.9634 | 50 | -0.04192

## reemplazo 50%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 0.9889 | 0.9923 | 0.99055 | 49.9767 | 50 | 49.9767 | 50 | -0.026779 | 15 | 15 | 100%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0283 | 1.03 | 1.0295 | 49.9809 | 50 | 49.9809 | 50 | -0.040266
Paposo 220 kV | 1.033 | 1.035 | 1.0343 | 49.9742 | 50 | 49.9742 | 50 | -0.033951
Renca 110 kV | 0.9552 | 0.9567 | 0.9564 | 49.9809 | 50 | 49.9809 | 50 | -0.026152
San Isidro I 13.8 kV | 0.9789 | 0.98 | 0.97974 | 49.9809 | 50 | 49.9809 | 50 | -0.041071
San Pedro 110 kV | 0.9888 | 0.99 | 0.9896 | 49.981 | 50 | 49.981 | 50 | -0.036224
Valdivia 220 kV | 0.9969 | 0.9987 | 0.99825 | 49.9815 | 50 | 49.9815 | 50 | -0.022612
Alto Jahuel 220 kV | 1.0492 | 1.0505 | 1.0498 | 49.9809 | 50 | 49.9809 | 50 | -0.022984
Charrua 154 kV | 1.0079 | 1.01 | 1.0094 | 49.9818 | 50 | 49.9818 | 50 | -0.019433
Charrua 220 kV | 1.0396 | 1.0401 | 1.0398 | 49.9818 | 50 | 49.9818 | 50 | -0.019406
Concepcion 220 kV | 1.0176 | 1.02 | 1.0194 | 49.9818 | 50 | 49.9818 | 50 | -0.018999
Hualpen 154 kV | 1.0381 | 1.04 | 1.0395 | 49.9817 | 50 | 49.9817 | 50 | -0.018795
Hualpen 220 kV | 1.0078 | 1.01 | 1.0091 | 49.9817 | 50 | 49.9817 | 50 | -0.018707
Las Vegas 110 kV | 1.0224 | 1.0229 | 1.0227 | 49.9809 | 50 | 49.9809 | 50 | -0.031577
Toro 13.8kV | 1.0471 | 1.0481 | 1.0479 | 49.9815 | 50 | 49.9815 | 50 | -0.022477
| 0.9552 | 1.0505 | 1.0144 | 49.9742 | 50 | 49.9742 | 50 | -0.041071

## reemplazo 75%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 1.0498 | 1.0511 | 1.0502 | 49.9909 | 50 | 49.9909 | 50 | -0.02215 | 15 | 15 | 100%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0079 | 1.01 | 1.0094 | 49.9911 | 50 | 49.9911 | 50 | -0.033363
Paposo 220 kV | 1.039 | 1.04 | 1.0392 | 49.9921 | 50 | 49.9921 | 50 | -0.012594
Renca 110 kV | 1.0178 | 1.02 | 1.0195 | 49.9909 | 50 | 49.9909 | 50 | -0.021042
San Isidro I 13.8 kV | 1.0381 | 1.04 | 1.0396 | 49.9911 | 50 | 49.9911 | 50 | -0.035608
San Pedro 110 kV | 1.0078 | 1.01 | 1.0088 | 49.9911 | 50 | 49.9911 | 50 | -0.024879
Valdivia 220 kV | 1.0225 | 1.0229 | 1.0228 | 49.9895 | 50 | 49.9895 | 50 | -0.013969
Alto Jahuel 220 kV | 0.9818 | 0.985 | 0.98345 | 49.9909 | 50 | 49.9909 | 50 | -0.018513
Charrua 154 kV | 1.0285 | 1.03 | 1.0296 | 49.9902 | 50 | 49.9902 | 50 | -0.011944
Charrua 220 kV | 1.0258 | 1.0275 | 1.027 | 49.9902 | 50 | 49.9902 | 50 | -0.012013
Concepcion 220 kV | 0.9522 | 0.9536 | 0.95317 | 49.9905 | 50 | 49.9905 | 50 | -0.01134
Hualpen 154 kV | 0.9791 | 0.98 | 0.97967 | 49.9907 | 50 | 49.9907 | 50 | -0.010859
Hualpen 220 kV | 0.9891 | 0.99 | 0.98973 | 49.9907 | 50 | 49.9907 | 50 | -0.010864
Las Vegas 110 kV | 0.997 | 0.9987 | 0.99819 | 49.9911 | 50 | 49.9911 | 50 | -0.022638
Toro 13.8kV | 1.0472 | 1.0482 | 1.0479 | 49.9894 | 50 | 49.9894 | 50 | -0.014645
| 0.9522 | 1.0511 | 1.0132 | 49.9894 | 50 | 49.9894 | 50 | -0.035608

## reemplazo 100%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Maitencillo 220 kV | 0.9829 | 0.985 | 0.98375 | 49.9967 | 50 | 49.9967 | 50 | -0.0086368 | 15 | 15 | 100%
Nehuenco 13.8 kV | 1.0292 | 1.0301 | 1.0298 | 49.9961 | 50 | 49.9961 | 50 | -0.017842
Paposo 220 kV | 1.0266 | 1.0275 | 1.0272 | 49.9968 | 50 | 49.9968 | 50 | -0.0044129
Renca 110 kV | 0.9527 | 0.9535 | 0.95319 | 49.9963 | 50 | 49.9963 | 50 | -0.012011
San Isidro I 13.8 kV | 0.9796 | 0.98 | 0.97986 | 49.9961 | 50 | 49.9961 | 50 | -0.018982
San Pedro 110 kV | 0.9895 | 0.99 | 0.98987 | 49.9961 | 50 | 49.9961 | 50 | -0.016608
Valdivia 220 kV | 0.9973 | 0.9987 | 0.99815 | 49.9952 | 50 | 49.9952 | 50 | -0.0068217
Alto Jahuel 220 kV | 1.0498 | 1.0503 | 1.0503 | 49.9963 | 50 | 49.9963 | 50 | -0.010925
Charrua 154 kV | 1.0079 | 1.01 | 1.0082 | 49.9956 | 50 | 49.9956 | 50 | -0.0058588
Charrua 220 kV | 1.0397 | 1.04 | 1.0397 | 49.9956 | 50 | 49.9956 | 50 | -0.0059005
Concepcion 220 kV | 1.0185 | 1.02 | 1.0191 | 49.9957 | 50 | 49.9957 | 50 | -0.0055195
Hualpen 154 kV | 1.0377 | 1.04 | 1.0382 | 49.9958 | 50 | 49.9958 | 50 | -0.0051819
Hualpen 220 kV | 1.0082 | 1.01 | 1.0087 | 49.9958 | 50 | 49.9958 | 50 | -0.0052344
Las Vegas 110 kV | 1.0226 | 1.0229 | 1.0228 | 49.9962 | 50 | 49.9962 | 50 | -0.01544
Toro 13.8kV | 1.0476 | 1.0482 | 1.048 | 49.9951 | 50 | 49.9951 | 50 | -0.0071412
| 0.9527 | 1.0503 | 1.0131 | 49.9951 | 50 | 49.9951 | 50 | -0.018982

## Resumen escenarios
Escenario | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Barras dentro de banda frecuencia [%]
Caso base | 0.9551 | 1.0506 | 1.0144 | 49.9432 | 50.0122 | -0.055154 | 100%
Reemplazo 25% | 0.955 | 1.0506 | 1.0144 | 49.9634 | 50 | -0.04192 | 100%
Reemplazo 50% | 0.9552 | 1.0505 | 1.0144 | 49.9742 | 50 | -0.041071 | 100%
Reemplazo 75% | 0.9522 | 1.0511 | 1.0132 | 49.9894 | 50 | -0.035608 | 100%
Reemplazo 100% | 0.9527 | 1.0503 | 1.0131 | 49.9951 | 50 | -0.018982 | 100%