## Caso base
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Laja | No | 0.7528 | 0.6317 | 0.74687 | 0.7438 | no | no | 0
Nueva Aldea 2 | No | 0.6529 | 0.6317 | 0.64739 | 0.6445 | no | no | 0
Horcones | No | 0.3518 | 5.4817 | 0.34894 | 0.3409 | no | no | 0
CholguÃ¡n | No | 0.7522 | 0.6517 | 0.74667 | 0.7438 | no | no | 0
Nueva Aldea 1 | No | 0.7651 | 5.5217 | 0.76245 | 0.7539 | no | no | 0
CELCO Arauco | No | 0.7894 | 0.5317 | 0.78377 | 0.7806 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4533 | 5.4717 | 0.45029 | 0.4427 | no | no | 0
Petropower | No | 0.84 | 0.5917 | 0.83388 | 0.8306 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.312 | 0.005 | 0.30318 | 0.2993 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8261 | 0.005 | 0.8111 | 0.8075 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5525 | 5.0017 | 0.54988 | 0.5381 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8497 | 0.5717 | 0.84382 | 0.8407 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7711 | 3.1417 | 0.76403 | 0.7552 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7554 | 0.005 | 0.74187 | 0.738 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8153 | 3.1517 | 0.81064 | 0.8055 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9664 | 0.1117 | 0.95964 | 0.9565 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3558 | 0.005 | 0.34856 | 0.3386 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.679 | 0.005 | 0.66383 | 0.6603 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8794 | 6.2017 | 0.87645 | 0.8629 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
| 0.9664 | Nueva Renca | 0.1117 | 0 | 0 | 0.69054

## Reemplazo 25%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.8594 | 2.7017 | 0.80724 | 0.7466 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.7604 | 2.7017 | 0.70805 | 0.6472 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.4478 | 2.7017 | 0.39772 | 0.3409 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.8592 | 2.7017 | 0.80703 | 0.7464 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.8595 | 2.7017 | 0.81061 | 0.7539 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.8763 | 2.7017 | 0.83304 | 0.7839 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4513 | 5.3717 | 0.44946 | 0.4427 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8392 | 0.6017 | 0.83409 | 0.8323 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.312 | 0.005 | 0.30339 | 0.3011 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8261 | 0.005 | 0.81126 | 0.8094 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5526 | 0.005 | 0.54901 | 0.5383 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8491 | 0.5817 | 0.84438 | 0.8427 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7732 | 3.0817 | 0.76732 | 0.7592 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7554 | 0.005 | 0.74209 | 0.74 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8386 | 4.5417 | 0.83562 | 0.8307 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9665 | 0.1217 | 0.9601 | 0.9572 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3558 | 0.005 | 0.3464 | 0.3386 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6791 | 0.005 | 0.66403 | 0.662 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8784 | 0.005 | 0.87443 | 0.8629 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
| 0.9665 | Nueva Renca | 0.1217 | 0 | 0 | 0.72315

## Reemplazo 50%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.8185 | 1.7417 | 0.79306 | 0.7465 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.7193 | 1.7417 | 0.69384 | 0.6472 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.4083 | 1.8017 | 0.38408 | 0.3409 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.8183 | 1.7417 | 0.79285 | 0.7463 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.8214 | 1.7417 | 0.79735 | 0.7539 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.8427 | 1.7717 | 0.82142 | 0.7839 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4988 | 1.8017 | 0.47824 | 0.4427 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.9078 | 1.7717 | 0.88162 | 0.8338 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.384 | 1.7817 | 0.35484 | 0.3041 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.826 | 0.005 | 0.81124 | 0.81 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5523 | 0.005 | 0.54832 | 0.5381 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8481 | 0.5717 | 0.84457 | 0.8434 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7656 | 0.4117 | 0.76132 | 0.7538 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7552 | 0.005 | 0.74211 | 0.7409 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8113 | 0.1917 | 0.80872 | 0.8044 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9661 | 0.0917 | 0.95992 | 0.9571 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3557 | 0.005 | 0.34486 | 0.3386 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6789 | 0.005 | 0.66392 | 0.6623 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8783 | 0.005 | 0.87285 | 0.8629 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
| 0.9661 | Nueva Renca | 0.0917 | 0 | 0 | 0.71877

## Reemplazo 75%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.7904 | 1.3417 | 0.77622 | 0.752 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.6854 | 1.3417 | 0.6713 | 0.6472 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3749 | 1.4117 | 0.36307 | 0.3409 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7902 | 1.3417 | 0.77601 | 0.7518 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7891 | 1.3117 | 0.77639 | 0.7539 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.8135 | 1.4417 | 0.80342 | 0.7839 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4705 | 1.3917 | 0.46103 | 0.4427 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.8754 | 1.3917 | 0.8628 | 0.8391 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.3389 | 1.6617 | 0.32777 | 0.3017 | no | no | 0
GFM Nehuenco III 9B | Si | 0.8431 | 1.6817 | 0.83352 | 0.8107 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 | Si | 0.6043 | 1.6517 | 0.59786 | 0.5802 | no | no | 0
GFM Bocamina | Si | 0.8882 | 1.4417 | 0.87634 | 0.8539 | no | no | 0
GFM Taltal I | Si | 0.7916 | 1.6317 | 0.78437 | 0.7611 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 | Si | 0.7767 | 1.6517 | 0.76659 | 0.7413 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8384 | 0.1017 | 0.83415 | 0.831 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9803 | 0.0417 | 0.97488 | 0.972 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3607 | 0.005 | 0.34872 | 0.3438 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.7068 | 0.005 | 0.69234 | 0.6911 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8776 | 0.005 | 0.87125 | 0.8629 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
| 0.9803 | Nueva Renca | 0.0417 | 0 | 0 | 0.71558

## Reemplazo 100%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja | Si | 0.769 | 1.2017 | 0.76276 | 0.752 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 2 | Si | 0.6641 | 1.1617 | 0.65793 | 0.6472 | no | no | 0
GFM Horcones | Si | 0.3557 | 1.2717 | 0.35071 | 0.3409 | no | no | 0
GFM Cholguan | Si | 0.7687 | 1.1517 | 0.76255 | 0.7518 | no | no | 0
GFM Nueva Aldea 1 | Si | 0.7695 | 1.1917 | 0.7639 | 0.7539 | no | no | 0
GFM CELCO Arauco | Si | 0.7967 | 1.2517 | 0.79256 | 0.7839 | no | no | 0
GFM PSEG | Si | 0.4546 | 1.2517 | 0.4508 | 0.4427 | no | no | 0
GFM Petropower | Si | 0.8551 | 1.2817 | 0.84963 | 0.8391 | no | no | 0
GFM Aconcagua | Si | 0.3155 | 1.5217 | 0.31311 | 0.3017 | no | no | 0
GFM Nehuenco III 9B | Si | 0.8266 | 0.005 | 0.82397 | 0.8107 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 | Si | 0.594 | 0.005 | 0.59077 | 0.5802 | no | no | 0
GFM Bocamina | Si | 0.8689 | 1.2817 | 0.86386 | 0.8539 | no | no | 0
GFM Taltal I | Si | 0.7722 | 3.8917 | 0.77101 | 0.7611 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 | Si | 0.7561 | 0.005 | 0.75368 | 0.7413 | no | no | 0
GFM Guacolda | Si | 0.8429 | 2.1117 | 0.84218 | 0.8339 | no | no | 0
GFM Nueva Renca | Si | 0.9854 | 1.4117 | 0.98325 | 0.972 | no | no | 0
GFM San Isidro | Si | 0.3623 | 0.005 | 0.35624 | 0.3438 | no | no | 0
GFM Nehuenco I | Si | 0.7073 | 0.005 | 0.70426 | 0.692 | no | no | 0
GFM Nehuenco II | Si | 0.8788 | 0.005 | 0.87615 | 0.8629 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
| 0.9854 | GFM Nueva Renca | 1.4117 | 0 | 0 | 0.70228

## Resumen escenarios
Escenario | Cantidad de inversores | I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | Promedio corriente Imax | supera limite nominal | supera limite critico
Caso base | 0 | 0.9664 | Nueva Renca | 0.1117 | 0.69054 | 0 | 0
Reemplazo 25% | 7 | 0.9665 | Nueva Renca | 0.1217 | 0.72315 | 0 | 0
Reemplazo 50% | 14 | 0.9661 | Nueva Renca | 0.0917 | 0.71877 | 0 | 0
Reemplazo 75% | 21 | 0.9803 | Nueva Renca | 0.0417 | 0.71558 | 0 | 0
Reemplazo 100% | 28 | 0.9854 | GFM Nueva Renca | 1.4117 | 0.70228 | 0 | 0