## Caso base
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9733 | 0.9993 | 0.99115 | 44.0403 | 53.8822 | 44.0403 | 53.8822 | 0.13382 | 15 | 1 | 6.667%
Charrua 154 kV | 0.9903 | 1.0385 | 1.0296 | 41.0985 | 57.4795 | 41.0985 | 57.4795 | 0.14766
Charrua 220 kV | 0.9889 | 1.0435 | 1.0343 | 39.7057 | 58.3591 | 39.7057 | 58.3591 | 0.17141
Concepcion 220 kV | 0.9217 | 0.9634 | 0.95596 | 40.4889 | 59.5769 | 40.4889 | 59.5769 | 0.13775
Hualpen 154 kV | 0.9484 | 0.9891 | 0.97965 | 39.9488 | 60.8197 | 39.9488 | 60.8197 | 0.13407
Hualpen 220 kV | 0.9558 | 1 | 0.98964 | 39.0081 | 61.5804 | 39.0081 | 61.5804 | 0.14129
Las Vegas 110 kV | 0.9927 | 1.0003 | 0.99832 | 48.4797 | 51.1975 | 48.4797 | 51.1975 | 0.084421
Toro 13.8kV | 1.0272 | 1.0551 | 1.0481 | 45.2533 | 53.9019 | 45.2533 | 53.9019 | 0.10766
Maitencillo 220 kV | 1.0465 | 1.0521 | 1.0495 | 49.3196 | 50.6064 | 49.3196 | 50.6064 | 0.086944
Nehuenco 13.8 kV | 1.0044 | 1.0118 | 1.0099 | 48.334 | 51.2629 | 48.334 | 51.2629 | 0.085412
Paposo 220 kV | 1.0389 | 1.0416 | 1.0402 | 49.7586 | 50.2531 | 49.7586 | 50.2531 | 0.11244
Renca 110 kV | 1.0067 | 1.0286 | 1.0193 | 45.6207 | 53.6003 | 45.6207 | 53.6003 | 0.1069
San Isidro I 13.8 kV | 1.0336 | 1.0422 | 1.0398 | 48.106 | 51.4257 | 48.106 | 51.4257 | 0.086676
San Pedro 110 kV | 1.0045 | 1.0113 | 1.0096 | 48.56 | 51.0435 | 48.56 | 51.0435 | 0.082336
Promedio del sistema | 0.9217 | 1.0551 | 1.0139 | 39.0081 | 61.5804 | 39.0081 | 61.5804 | 0.17141

## Reemplazo 25%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9741 | 0.9993 | 0.99135 | 41.1156 | 53.8592 | 41.1156 | 53.8592 | 0.14209 | 15 | 0 | 0%
Charrua 154 kV | 0.9935 | 1.0372 | 1.0297 | 8.3995 | 57.1997 | 8.3995 | 57.1997 | 0.22925
Charrua 220 kV | 0.9911 | 1.0426 | 1.0344 | -0.4996 | 58.3564 | -0.4996 | 58.3564 | 0.27477
Concepcion 220 kV | 0.9248 | 0.9628 | 0.95601 | 15.8375 | 58.9902 | 15.8375 | 58.9902 | 0.20949
Hualpen 154 kV | 0.9546 | 0.9906 | 0.97983 | 32.5443 | 59.4457 | 32.5443 | 59.4457 | 0.16401
Hualpen 220 kV | 0.9614 | 1.0017 | 0.98972 | 23.4903 | 60.5355 | 23.4903 | 60.5355 | 0.19667
Las Vegas 110 kV | 0.993 | 1.0004 | 0.9984 | 47.8856 | 51.1796 | 47.8856 | 51.1796 | 0.077882
Toro 13.8kV | 1.0281 | 1.0544 | 1.0481 | 22.662 | 53.8033 | 22.662 | 53.8033 | 0.15921
Maitencillo 220 kV | 1.0466 | 1.0521 | 1.0496 | 49.3386 | 50.594 | 49.3386 | 50.594 | 0.073304
Nehuenco 13.8 kV | 1.0045 | 1.0119 | 1.0099 | 47.2841 | 51.2596 | 47.2841 | 51.2596 | 0.08286
Paposo 220 kV | 1.0389 | 1.0416 | 1.0402 | 49.1497 | 50.2446 | 49.1497 | 50.2446 | 0.095082
Renca 110 kV | 1.0072 | 1.0282 | 1.0194 | 45.7573 | 53.5304 | 45.7573 | 53.5304 | 0.096036
San Isidro I 13.8 kV | 1.0338 | 1.0423 | 1.0398 | 47.0594 | 51.426 | 47.0594 | 51.426 | 0.084596
San Pedro 110 kV | 1.0047 | 1.0114 | 1.0097 | 47.8 | 51.0466 | 47.8 | 51.0466 | 0.078669
Promedio del sistema | 0.9248 | 1.0544 | 1.014 | -0.4996 | 60.5355 | -0.4996 | 60.5355 | 0.27477

## Reemplazo 50%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9743 | 0.9994 | 0.99128 | 44.1775 | 53.9254 | 44.1775 | 53.9254 | 0.12523 | 15 | 1 | 6.667%
Charrua 154 kV | 0.9946 | 1.0368 | 1.0296 | 35.9941 | 57.3623 | 35.9941 | 57.3623 | 0.16786
Charrua 220 kV | 0.992 | 1.0433 | 1.0344 | 33.0717 | 58.5955 | 33.0717 | 58.5955 | 0.20018
Concepcion 220 kV | 0.9271 | 0.9639 | 0.9557 | 38.071 | 58.5663 | 38.071 | 58.5663 | 0.16177
Hualpen 154 kV | 0.9592 | 0.9888 | 0.9795 | 42.1567 | 57.9325 | 42.1567 | 57.9325 | 0.131
Hualpen 220 kV | 0.9682 | 0.9998 | 0.98946 | 41.1043 | 58.462 | 41.1043 | 58.462 | 0.14453
Las Vegas 110 kV | 0.994 | 1.0004 | 0.99834 | 48.7059 | 51.0439 | 48.7059 | 51.0439 | 0.06307
Toro 13.8kV | 1.0285 | 1.054 | 1.0481 | 40.7618 | 53.9211 | 40.7618 | 53.9211 | 0.11651
Maitencillo 220 kV | 1.0466 | 1.0521 | 1.0497 | 49.3279 | 50.5938 | 49.3279 | 50.5938 | 0.062255
Nehuenco 13.8 kV | 1.0046 | 1.0119 | 1.0099 | 48.3678 | 51.2773 | 48.3678 | 51.2773 | 0.072496
Paposo 220 kV | 1.0389 | 1.0416 | 1.0402 | 49.6494 | 50.2445 | 49.6494 | 50.2445 | 0.080971
Renca 110 kV | 1.0074 | 1.0281 | 1.0194 | 45.7674 | 53.53 | 45.7674 | 53.53 | 0.087795
San Isidro I 13.8 kV | 1.0339 | 1.0423 | 1.0398 | 48.1445 | 51.4484 | 48.1445 | 51.4484 | 0.073935
San Pedro 110 kV | 1.0051 | 1.0115 | 1.0096 | 48.6303 | 51.0383 | 48.6303 | 51.0383 | 0.067064
Promedio del sistema | 0.9271 | 1.054 | 1.0139 | 33.0717 | 58.5955 | 33.0717 | 58.5955 | 0.20018

## Reemplazo 75%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9671 | 0.992 | 0.98324 | 44.1538 | 53.9716 | 44.1538 | 53.9716 | 0.11302 | 15 | 1 | 6.667%
Charrua 154 kV | 0.9953 | 1.0379 | 1.0294 | 37.4672 | 57.3509 | 37.4672 | 57.3509 | 0.15812
Charrua 220 kV | 0.9852 | 1.0371 | 1.0265 | 34.8467 | 58.7526 | 34.8467 | 58.7526 | 0.19153
Concepcion 220 kV | 0.9246 | 0.961 | 0.95224 | 38.4778 | 57.9585 | 38.4778 | 57.9585 | 0.15163
Hualpen 154 kV | 0.9609 | 0.9877 | 0.97954 | 42.9439 | 56.283 | 42.9439 | 56.283 | 0.11484
Hualpen 220 kV | 0.9694 | 0.9985 | 0.98937 | 40.6407 | 57.1819 | 40.6407 | 57.1819 | 0.13236
Las Vegas 110 kV | 0.9949 | 1.0004 | 0.99823 | 48.8529 | 50.9198 | 48.8529 | 50.9198 | 0.045647
Toro 13.8kV | 1.0288 | 1.054 | 1.048 | 41.608 | 53.9512 | 41.608 | 53.9512 | 0.1089
Maitencillo 220 kV | 1.0467 | 1.052 | 1.0491 | 49.3401 | 50.661 | 49.3401 | 50.661 | 0.043598
Nehuenco 13.8 kV | 1.0054 | 1.0119 | 1.0097 | 48.4953 | 51.1806 | 48.4953 | 51.1806 | 0.057413
Paposo 220 kV | 1.0389 | 1.0411 | 1.0398 | 49.716 | 50.3028 | 49.716 | 50.3028 | 0.026995
Renca 110 kV | 1.0079 | 1.0276 | 1.019 | 45.7696 | 53.5517 | 45.7696 | 53.5517 | 0.073938
San Isidro I 13.8 kV | 1.0345 | 1.0423 | 1.0396 | 48.2186 | 51.3983 | 48.2186 | 51.3983 | 0.060101
San Pedro 110 kV | 1.0068 | 1.0114 | 1.0096 | 48.9833 | 50.7769 | 48.9833 | 50.7769 | 0.04539
Promedio del sistema | 0.9246 | 1.054 | 1.0124 | 34.8467 | 58.7526 | 34.8467 | 58.7526 | 0.19153

## Reemplazo 100%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9669 | 0.9931 | 0.98261 | 44.0217 | 54.3031 | 44.0217 | 54.3031 | 0.098718 | 15 | 2 | 13.33%
Charrua 154 kV | 0.9953 | 1.038 | 1.0289 | 38.2991 | 57.3518 | 38.2991 | 57.3518 | 0.15157
Charrua 220 kV | 0.9853 | 1.0373 | 1.026 | 35.8462 | 58.7533 | 35.8462 | 58.7533 | 0.18443
Concepcion 220 kV | 0.9247 | 0.9611 | 0.95194 | 39.2914 | 57.9593 | 39.2914 | 57.9593 | 0.14556
Hualpen 154 kV | 0.9609 | 0.9874 | 0.97932 | 43.3908 | 56.2834 | 43.3908 | 56.2834 | 0.11006
Hualpen 220 kV | 0.9694 | 0.9982 | 0.98916 | 41.3404 | 57.1826 | 41.3404 | 57.1826 | 0.12718
Las Vegas 110 kV | 0.9958 | 1.0004 | 0.99823 | 48.9465 | 50.8476 | 48.9465 | 50.8476 | 0.028653
Toro 13.8kV | 1.0288 | 1.0537 | 1.0477 | 42.1525 | 53.9519 | 42.1525 | 53.9519 | 0.10373
Maitencillo 220 kV | 1.0483 | 1.0511 | 1.0496 | 49.6379 | 50.3534 | 49.6379 | 50.3534 | 0.011602
Nehuenco 13.8 kV | 1.0074 | 1.0114 | 1.0098 | 49.0237 | 50.7664 | 49.0237 | 50.7664 | 0.028198
Paposo 220 kV | 1.0391 | 1.0407 | 1.0399 | 49.8227 | 50.1731 | 49.8227 | 50.1731 | 0.0066486
Renca 110 kV | 1.0101 | 1.0269 | 1.019 | 46.5069 | 53.1099 | 46.5069 | 53.1099 | -0.056042
San Isidro I 13.8 kV | 1.0369 | 1.0417 | 1.0397 | 48.8499 | 50.9047 | 48.8499 | 50.9047 | 0.030405
San Pedro 110 kV | 1.0074 | 1.0113 | 1.0096 | 49.0896 | 50.7061 | 49.0896 | 50.7061 | 0.027793
Promedio del sistema | 0.9247 | 1.0537 | 1.0122 | 35.8462 | 58.7533 | 35.8462 | 58.7533 | 0.18443

## Promedio por caso
Escenario | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Barras dentro de banda frecuencia [%]
Caso base | 0.9217 | 1.0551 | 1.0139 | 39.0081 | 61.5804 | 0.17141 | 6.667%
Reemplazo 25% | 0.9248 | 1.0544 | 1.014 | -0.4996 | 60.5355 | 0.27477 | 0%
Reemplazo 50% | 0.9271 | 1.054 | 1.0139 | 33.0717 | 58.5955 | 0.20018 | 6.667%
Reemplazo 75% | 0.9246 | 1.054 | 1.0124 | 34.8467 | 58.7526 | 0.19153 | 6.667%
Reemplazo 100% | 0.9247 | 1.0537 | 1.0122 | 35.8462 | 58.7533 | 0.18443 | 13.33%