## Caso base
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Laja | No | 0.7513 | 1.4586 | -0.00047724 | -0.7593 | no | no | 0
Nueva Aldea 2 | No | 0.6542 | 1.4586 | -0.00035393 | -0.6558 | no | no | 0
Horcones | No | 0.3588 | 1.1008 | 0.00040942 | -0.3743 | no | no | 0
CholguÃ¡n | No | 0.751 | 1.1585 | -0.00047877 | -0.7621 | no | no | 0
Nueva Aldea 1 | No | 0.7732 | 1.0997 | -0.00055058 | -0.7737 | no | no | 0
CELCO Arauco | No | 0.8037 | 1.0409 | 1.8514e-06 | -0.8239 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4751 | 1.0414 | 0.00019681 | -0.4918 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8365 | 1.3989 | 0.00038992 | -0.8397 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.3051 | 0.1798 | 0.0005755 | -0.3045 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8115 | 1.0392 | 0.00030874 | -0.8149 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5434 | 1.0426 | 0.00017386 | -0.5435 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8443 | 1.4796 | 0.00029719 | -0.8611 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7587 | 1.0204 | 0.00019857 | -0.7585 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.742 | 0.1609 | 0.00030092 | -0.7438 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.806 | 0.5411 | 0.00033485 | -0.8062 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9607 | 1.0416 | 0.00027494 | -0.9707 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3392 | 0.0623 | 0.00015605 | -0.34 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6676 | 1.0405 | -8.5931e-05 | -0.6705 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.864 | 1.0394 | 0.0002309 | -0.8675 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9607 | Nueva Renca | 1.0416 | 0 | 0 | 0.68665

## Reemplazo 25%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.7558 | 0.9988 | 9.3109e-05 | -0.7617 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6566 | 0.9988 | 7.0879e-05 | -0.6621 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3888 | 1.0409 | 1.9146e-05 | -0.4005 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7594 | 1.0401 | 8.3019e-05 | -0.7713 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7973 | 1.0404 | 0.00013089 | -0.8107 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.841 | 1.061 | 0.00020316 | -0.8503 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4702 | 1.0613 | -0.0001259 | -0.4886 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8344 | 0.0991 | 0.0004005 | -0.8386 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.3066 | 1.9993 | 0.0005055 | -0.3054 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8124 | 1.9988 | 0.00033392 | -0.8146 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5429 | 1.0426 | -6.9532e-06 | -0.5434 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8437 | 0.1197 | 0.00027563 | -0.8583 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7585 | 1.0204 | 0.00018175 | -0.7585 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7426 | 1.9805 | 0.00036957 | -0.7435 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8059 | 0.4611 | 0.00032307 | -0.806 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9603 | 1.0416 | 0.00025759 | -0.97 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3392 | 0.0823 | 0.00014902 | -0.3398 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6671 | 1.0405 | -0.00019754 | -0.6701 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8639 | 1.0394 | 0.00029342 | -0.8672 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9603 | Nueva Renca | 1.0416 | 0 | 0 | 0.69193

## Reemplazo 50%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.7541 | 0.9988 | 9.4622e-05 | -0.7584 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6549 | 0.9988 | 7.421e-05 | -0.6588 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3852 | 1.0413 | 0.00012493 | -0.4065 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7586 | 1.04 | 8.4723e-05 | -0.7679 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7959 | 1.0404 | 0.00013029 | -0.8077 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.8353 | 1.0411 | 0.0002701 | -0.8564 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4988 | 1.0413 | 8.2734e-05 | -0.5097 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.8413 | 0.9991 | 0.00016277 | -0.8529 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3121 | 0.9998 | 0.00016036 | -0.3121 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8135 | 1.9988 | 0.0003137 | -0.8145 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5425 | 1.0426 | -1.8466e-05 | -0.543 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8483 | 1.5396 | 0.00019212 | -0.8582 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7583 | 0.2003 | 0.00016663 | -0.7585 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7437 | 1.9806 | 0.00035124 | -0.7438 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8058 | -0.0189 | 0.00030408 | -0.8058 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9603 | 1.0416 | 0.00023068 | -0.9697 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3402 | 1.982 | 0.0001373 | -0.3405 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6669 | 1.0404 | -0.00021639 | -0.6699 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8653 | 1.959 | 0.00027114 | -0.867 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9603 | Nueva Renca | 1.0416 | 0 | 0 | 0.69193

## Reemplazo 75%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.757 | 0.8389 | 0.00011286 | -0.7592 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6522 | 0.7989 | 9.9386e-05 | -0.6523 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.376 | 1.0215 | 0.0001075 | -0.398 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7568 | 0.8389 | 0.0001016 | -0.768 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7894 | 1.0406 | 0.00014943 | -0.8007 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.8248 | 1.0412 | 0.00023724 | -0.8482 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4905 | 1.0415 | 0.00010133 | -0.5002 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.844 | 0.9396 | 0.0001568 | -0.8608 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3066 | 1.0004 | 0.00015976 | -0.3076 | no | no | 0
GFM Nehuenco III 9B | Si | 0.8185 | 1.0398 | 0.00015165 | -0.8224 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 | Si | 0.5923 | 1.0434 | 0.00026375 | -0.5922 | no | no | 0
GFM Bocamina | Si | 0.8808 | 1.0404 | 0.00017544 | -0.8883 | no | no | 0
GFM Taltal I | Si | 0.7658 | 1.1029 | 0.0002307 | -0.7671 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 | Si | 0.7476 | 1.0215 | 0.00028748 | -0.7483 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8404 | 1.983 | 0.00025926 | -0.8405 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9783 | 1.9819 | 0.00020032 | -0.9796 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3493 | 1.9829 | 0.00013613 | -0.3494 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6961 | 1.9809 | -0.00027103 | -0.6972 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8687 | 1.9197 | 0.00016055 | -0.8687 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9783 | Nueva Renca | 1.9819 | 0 | 0 | 0.69193

## Reemplazo 100%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.7552 | 0.5189 | 0.00010455 | -0.7576 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6505 | 0.5389 | 9.5698e-05 | -0.6505 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3741 | 1.0215 | 0.00011003 | -0.3949 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.755 | 0.5189 | 9.2262e-05 | -0.7665 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7872 | 1.0406 | 0.00014226 | -0.7967 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.823 | 1.0412 | 0.00023288 | -0.8451 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4894 | 1.0415 | 0.00011791 | -0.4976 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.8421 | 0.5996 | 0.0001549 | -0.8587 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3038 | 1.0004 | 0.00012256 | -0.3057 | no | no | 0
GFM Nahuen III 9b cc | Si | 0.8146 | 1.0397 | -5.9376e-05 | -0.8173 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 cc | Si | 0.5888 | 1.0434 | 0.00015018 | -0.5888 | no | no | 0
GFM Bocamina cc | Si | 0.8789 | 1.0404 | 0.00018759 | -0.8865 | no | no | 0
GFM Taltal I cc | Si | 0.7629 | 1.1029 | 0.00016866 | -0.764 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 cc | Si | 0.745 | 1.0415 | 0.00015469 | -0.7459 | no | no | 0
GFM Guacolda cc | Si | 0.8371 | 1.0231 | 0.00024904 | -0.837 | no | no | 0
GFM Nueva Renca cc | Si | 0.9876 | 1.0222 | 0.00023772 | -0.9839 | no | no | 0
GFM San Isidro cc | Si | 0.3474 | 1.0431 | 7.2711e-05 | -0.3488 | no | no | 0
GFM Nehuenco I cc | Si | 0.6987 | 1.0411 | -3.755e-06 | -0.6991 | no | no | 0
GFM Nehuenco II cc | Si | 0.8671 | 1.0399 | -4.3903e-05 | -0.8699 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9876 | GFM Nueva Renca cc | 1.0222 | 0 | 0 | 0.69193

## Resumen por caso
Escenario | Cantidad de inversores | Imax​ sistema [pu] | Equipo asociado | t(Imax​) [s] | Promedio corriente Imax | Sobre límite nominal | Sobre límite crítico
Caso base | 0 | 0.9607 | Nueva Renca | 1.0416 | 0.68665 | 0 | 0
Reemplazo 25% | 7 | 0.9603 | Nueva Renca | 1.0416 | 0.69193 | 0 | 0
Reemplazo 50% | 14 | 0.9603 | Nueva Renca | 1.0416 | 0.69193 | 0 | 0
Reemplazo 75% | 21 | 0.9783 | Nueva Renca | 1.9819 | 0.69193 | 0 | 0
Reemplazo 100% | 28 | 0.9876 | GFM Nueva Renca cc | 1.0222 | 0.69193 | 0 | 0