## Caso base
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9811 | 0.9938 | 0.99148 | 50 | 50.0898 | 50 | 50.0898 | 0.064567 | 15 | 14 | 93.33%
Charrua 154 kV | 0.9962 | 1.0383 | 1.03 | 50 | 50.0907 | 50 | 50.0907 | 0.086878
Charrua 220 kV | 0.9969 | 1.0433 | 1.0348 | 50 | 50.0906 | 50 | 50.0906 | 0.085882
Concepcion 220 kV | 0.9268 | 0.9632 | 0.95639 | 50 | 50.0907 | 50 | 50.0907 | 0.08757
Hualpen 154 kV | 0.9554 | 0.9862 | 0.98006 | 50 | 50.0908 | 50 | 50.0908 | 0.08866
Hualpen 220 kV | 0.9638 | 0.9964 | 0.99003 | 50 | 50.0908 | 50 | 50.0908 | 0.088622
Las Vegas 110 kV | 0.9949 | 1.0006 | 0.99882 | 50 | 50.0892 | 50 | 50.0892 | 0.072564
Toro 13.8kV | 1.0299 | 1.0549 | 1.0483 | 50 | 50.0925 | 50 | 50.0925 | 0.080841
Maitencillo 220 kV | 1.0472 | 1.0532 | 1.0501 | 50 | 50.1086 | 50 | 50.1086 | 0.094967
Nehuenco 13.8 kV | 1.0067 | 1.0119 | 1.0103 | 50 | 50.0894 | 50 | 50.0894 | 0.07538
Paposo 220 kV | 1.0397 | 1.0423 | 1.0407 | 50 | 50.1228 | 50 | 50.1228 | -0.14684
Renca 110 kV | 1.0132 | 1.0219 | 1.0199 | 50 | 50.0897 | 50 | 50.0897 | 0.066367
San Isidro I 13.8 kV | 1.0363 | 1.0418 | 1.0401 | 50 | 50.0893 | 50 | 50.0893 | 0.073683
San Pedro 110 kV | 1.0064 | 1.0118 | 1.0102 | 50 | 50.0892 | 50 | 50.0892 | 0.073565
Promedio del sistema | 0.9268 | 1.0549 | 1.0144 | 50 | 50.1228 | 50 | 50.1228 | -0.14684

## Reemplazo 25%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.982 | 0.9942 | 0.99187 | 50 | 50.0559 | 50 | 50.0559 | 0.054988 | 15 | 14 | 93.33%
Charrua 154 kV | 1.0002 | 1.0371 | 1.0303 | 50 | 50.0532 | 50 | 50.0532 | 0.071734
Charrua 220 kV | 0.9997 | 1.0424 | 1.0351 | 50 | 50.0532 | 50 | 50.0532 | 0.071744
Concepcion 220 kV | 0.9301 | 0.962 | 0.95635 | 50 | 50.0532 | 50 | 50.0532 | 0.070315
Hualpen 154 kV | 0.9594 | 0.9851 | 0.98039 | 50 | 50.0534 | 50 | 50.0534 | 0.068289
Hualpen 220 kV | 0.9674 | 0.9952 | 0.9901 | 50 | 50.0534 | 50 | 50.0534 | 0.069221
Las Vegas 110 kV | 0.9952 | 1.0005 | 0.99882 | 50 | 50.0572 | 50 | 50.0572 | 0.06242
Toro 13.8kV | 1.0312 | 1.0542 | 1.0482 | 50 | 50.057 | 50 | 50.057 | 0.068114
Maitencillo 220 kV | 1.0475 | 1.0527 | 1.0501 | 50 | 50.0712 | 50 | 50.0712 | -0.081466
Nehuenco 13.8 kV | 1.007 | 1.0118 | 1.0102 | 50 | 50.0572 | 50 | 50.0572 | 0.064892
Paposo 220 kV | 1.0394 | 1.0416 | 1.0404 | 50 | 50.0843 | 50 | 50.0843 | -0.14029
Renca 110 kV | 1.0137 | 1.0219 | 1.02 | 50 | 50.0565 | 50 | 50.0565 | 0.057184
San Isidro I 13.8 kV | 1.0366 | 1.0417 | 1.0401 | 50 | 50.0571 | 50 | 50.0571 | 0.063309
San Pedro 110 kV | 1.0067 | 1.0118 | 1.0102 | 50 | 50.0572 | 50 | 50.0572 | 0.063317
Promedio del sistema | 0.9301 | 1.0542 | 1.0144 | 50 | 50.0843 | 50 | 50.0843 | -0.14029

## Reemplazo 50%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9823 | 0.9936 | 0.99161 | 50 | 50.0383 | 50 | 50.0383 | 0.049139 | 15 | 14 | 93.33%
Charrua 154 kV | 1.0013 | 1.0365 | 1.0301 | 50 | 50.0381 | 50 | 50.0381 | 0.066102
Charrua 220 kV | 1.0007 | 1.0419 | 1.0349 | 50 | 50.038 | 50 | 50.038 | 0.066394
Concepcion 220 kV | 0.9323 | 0.9605 | 0.95567 | 50 | 50.0378 | 50 | 50.0378 | 0.064445
Hualpen 154 kV | 0.9636 | 0.9829 | 0.97961 | 50 | 50.0377 | 50 | 50.0377 | 0.061574
Hualpen 220 kV | 0.973 | 0.9929 | 0.98949 | 50 | 50.0377 | 50 | 50.0377 | 0.061521
Las Vegas 110 kV | 0.9959 | 0.9994 | 0.9985 | 50 | 50.0386 | 50 | 50.0386 | 0.050646
Toro 13.8kV | 1.0316 | 1.0538 | 1.0481 | 50 | 50.0417 | 50 | 50.0417 | 0.063096
Maitencillo 220 kV | 1.0477 | 1.0523 | 1.0501 | 50 | 50.05 | 50 | 50.05 | -0.070869
Nehuenco 13.8 kV | 1.0071 | 1.0114 | 1.0101 | 50 | 50.0389 | 50 | 50.0389 | 0.055306
Paposo 220 kV | 1.0393 | 1.0413 | 1.0403 | 50 | 50.0615 | 50 | 50.0615 | -0.12225
Renca 110 kV | 1.014 | 1.0214 | 1.0198 | 50 | 50.0386 | 50 | 50.0386 | 0.050199
San Isidro I 13.8 kV | 1.0368 | 1.0414 | 1.04 | 50 | 50.0388 | 50 | 50.0388 | 0.053803
San Pedro 110 kV | 1.007 | 1.0111 | 1.0099 | 50 | 50.0388 | 50 | 50.0388 | 0.05284
Promedio del sistema | 0.9323 | 1.0538 | 1.0142 | 50 | 50.0615 | 50 | 50.0615 | -0.12225

## Reemplazo 75%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9751 | 0.985 | 0.98288 | 50 | 50.0215 | 50 | 50.0215 | 0.043121 | 15 | 14 | 93.33%
Charrua 154 kV | 1.0016 | 1.036 | 1.0297 | 50 | 50.0263 | 50 | 50.0263 | 0.064125
Charrua 220 kV | 0.9934 | 1.0337 | 1.0269 | 50 | 50.027 | 50 | 50.027 | 0.064592
Concepcion 220 kV | 0.9302 | 0.9566 | 0.95236 | 50 | 50.0221 | 50 | 50.0221 | 0.059848
Hualpen 154 kV | 0.9658 | 0.9828 | 0.97984 | 50 | 50.0202 | 50 | 50.0202 | 0.054304
Hualpen 220 kV | 0.9745 | 0.9925 | 0.98953 | 50 | 50.0203 | 50 | 50.0203 | 0.055227
Las Vegas 110 kV | 0.9966 | 0.9987 | 0.99833 | 50 | 50.0209 | 50 | 50.0209 | 0.034744
Toro 13.8kV | 1.032 | 1.0538 | 1.048 | 50 | 50.0255 | 50 | 50.0255 | 0.059944
Maitencillo 220 kV | 1.0471 | 1.05 | 1.0489 | 50 | 50.0204 | 50 | 50.0204 | 0.036407
Nehuenco 13.8 kV | 1.0076 | 1.0103 | 1.0097 | 50 | 50.0224 | 50 | 50.0224 | 0.038995
Paposo 220 kV | 1.0395 | 1.04 | 1.0399 | 50 | 50.0171 | 50 | 50.0171 | 0.027339
Renca 110 kV | 1.0142 | 1.02 | 1.0191 | 50 | 50.0217 | 50 | 50.0217 | 0.042556
San Isidro I 13.8 kV | 1.0371 | 1.0405 | 1.0397 | 50 | 50.0223 | 50 | 50.0223 | 0.039022
San Pedro 110 kV | 1.0082 | 1.01 | 1.0096 | 50 | 50.0209 | 50 | 50.0209 | 0.034085
Promedio del sistema | 0.9302 | 1.0538 | 1.0125 | 50 | 50.027 | 50 | 50.027 | 0.064592

## Reemplazo 100%
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Alto Jahuel 220 kV | 0.9758 | 0.985 | 0.98188 | 50 | 50.0125 | 50 | 50.0125 | 0.032112 | 15 | 14 | 93.33%
Charrua 154 kV | 1.0016 | 1.0354 | 1.0293 | 50 | 50.0257 | 50 | 50.0257 | 0.062014
Charrua 220 kV | 0.9934 | 1.0331 | 1.0264 | 50 | 50.0263 | 50 | 50.0263 | 0.062397
Concepcion 220 kV | 0.9302 | 0.9562 | 0.95229 | 50 | 50.0215 | 50 | 50.0215 | 0.057777
Hualpen 154 kV | 0.9658 | 0.9825 | 0.97962 | 50 | 50.0191 | 50 | 50.0191 | 0.052368
Hualpen 220 kV | 0.9745 | 0.9922 | 0.98942 | 50 | 50.0192 | 50 | 50.0192 | 0.053285
Las Vegas 110 kV | 0.9972 | 0.9987 | 0.9983 | 50 | 50.0098 | 50 | 50.0098 | 0.019579
Toro 13.8kV | 1.032 | 1.0535 | 1.0478 | 49.995 | 50.025 | 49.995 | 50.025 | 0.058267
Maitencillo 220 kV | 1.0486 | 1.05 | 1.0492 | 49.9999 | 50.0061 | 49.9999 | 50.0061 | 0.0074641
Nehuenco 13.8 kV | 1.0089 | 1.01 | 1.0098 | 50 | 50.0092 | 50 | 50.0092 | 0.016282
Paposo 220 kV | 1.0398 | 1.04 | 1.0399 | 50 | 50.0061 | 50 | 50.0061 | 0.0057924
Renca 110 kV | 1.0164 | 1.02 | 1.0189 | 50 | 50.0114 | 50 | 50.0114 | 0.026268
San Isidro I 13.8 kV | 1.0387 | 1.04 | 1.0396 | 50 | 50.0092 | 50 | 50.0092 | 0.017097
San Pedro 110 kV | 1.0087 | 1.01 | 1.0096 | 50 | 50.0094 | 50 | 50.0094 | 0.017895
Promedio del sistema | 0.9302 | 1.0535 | 1.0123 | 49.995 | 50.0263 | 49.995 | 50.0263 | 0.062397

## Reusmen por escenario
Escenario | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Barras dentro de banda frecuencia [%]
Caso base | 0.9268 | 1.0549 | 1.0144 | 50 | 50.1228 | -0.14684 | 93.33%
Reemplazo 25% | 0.9301 | 1.0542 | 1.0144 | 50 | 50.0843 | -0.14029 | 93.33%
Reemplazo 50% | 0.9323 | 1.0538 | 1.0142 | 50 | 50.0615 | -0.12225 | 93.33%
Reemplazo 75% | 0.9302 | 1.0538 | 1.0125 | 50 | 50.027 | 0.064592 | 93.33%
Reemplazo 100% | 0.9302 | 1.0535 | 1.0123 | 49.995 | 50.0263 | 0.062397 | 93.33%