## Caso base
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Laja | No | 0.7528 | 1.4517 | 0.74318 | 0.725 | no | no | 0
Nueva Aldea 2 | No | 0.6552 | 1.4617 | 0.644 | 0.6275 | no | no | 0
Horcones | No | 0.3579 | 1.005 | 0.33435 | 0.3254 | no | no | 0
CholguÃ¡n | No | 0.75 | 1.4717 | 0.74324 | 0.7254 | no | no | 0
Nueva Aldea 1 | No | 0.7752 | 1.1 | 0.74753 | 0.7374 | no | no | 0
CELCO Arauco | No | 0.8074 | 1.005 | 0.78162 | 0.756 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4754 | 1.005 | 0.43662 | 0.4262 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8361 | 1.4117 | 0.83002 | 0.8104 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.3063 | 3.4417 | 0.30016 | 0.2887 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8132 | 3.4217 | 0.80789 | 0.7964 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5428 | 1.005 | 0.53356 | 0.5267 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8472 | 1.005 | 0.8402 | 0.8201 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7741 | 3.8417 | 0.75245 | 0.7233 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7436 | 3.4017 | 0.73789 | 0.7257 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8091 | 3.8217 | 0.79975 | 0.7829 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9617 | 1.005 | 0.95435 | 0.9411 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3394 | 1.005 | 0.33157 | 0.3231 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6674 | 1.005 | 0.66169 | 0.6491 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8644 | 1.005 | 0.85633 | 0.8482 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9617 | Nueva Renca | 1.005 | 0 | 0 | 0.68838

## Reemplazo 25%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.7465 | -0.1 | 0.63161 | 0.5436 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6472 | -0.1 | 0.53189 | 0.4428 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3837 | 1.0232 | 0.26649 | 0.2154 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7472 | 1.0752 | 0.63166 | 0.5437 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7843 | 1.0682 | 0.64313 | 0.5627 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.8353 | 1.0242 | 0.70919 | 0.6539 | no | no | 0
PSEG | No | 0.4706 | 1.0005 | 0.43707 | 0.4284 | no | no | 0
Petropower | No | 0.8369 | 2.8802 | 0.83166 | 0.8182 | no | no | 0
Aconcagua | No | 0.3084 | 3.3852 | 0.30188 | 0.2908 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8146 | 3.3432 | 0.80919 | 0.7983 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5426 | 1.0005 | 0.53509 | 0.5281 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8464 | 2.9072 | 0.84109 | 0.8276 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7768 | 3.8172 | 0.75483 | 0.7294 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7455 | 3.3642 | 0.73941 | 0.7277 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8124 | 3.8042 | 0.80198 | 0.7881 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9617 | 1.0005 | 0.95559 | 0.943 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3395 | 1.0005 | 0.33403 | 0.3252 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6681 | 3.3992 | 0.66269 | 0.6509 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8644 | 1.0005 | 0.85853 | 0.8504 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9617 | Nueva Renca | 1.0005 | 0 | 0 | 0.69116

## Reemplazo 50%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.7465 | -0.1 | 0.66393 | 0.6015 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6472 | -0.1 | 0.56428 | 0.5011 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3777 | 1.0005 | 0.26527 | 0.2134 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7487 | 1.0782 | 0.66396 | 0.6014 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7845 | 1.0702 | 0.67414 | 0.6167 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.8275 | 1.0005 | 0.71449 | 0.6667 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4936 | 1.0242 | 0.40231 | 0.3767 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.8338 | -0.1 | 0.74925 | 0.6852 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3041 | -0.1 | 0.22184 | 0.1524 | no | no | 0
Nehuenco III 9B | No | 0.8145 | 3.3012 | 0.80989 | 0.7999 | no | no | 0
Ventanas 1 | No | 0.5424 | 1.0005 | 0.53682 | 0.5297 | no | no | 0
Bocamina | No | 0.8492 | 1.5292 | 0.84321 | 0.8268 | no | no | 0
Taltal I | No | 0.7758 | 3.8132 | 0.75606 | 0.734 | no | no | 0
Ventanas 2 | No | 0.7454 | 3.3222 | 0.74029 | 0.7296 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8127 | 3.8032 | 0.80319 | 0.7914 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.9617 | 3.2262 | 0.95661 | 0.9444 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3408 | 2.0162 | 0.33559 | 0.3271 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6676 | 3.3682 | 0.66321 | 0.6526 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8659 | 1.9202 | 0.86032 | 0.8522 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9617 | Nueva Renca | 3.2262 | 0 | 0 | 0.69156

## Reemplazo 75%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.752 | -0.1 | 0.70795 | 0.6647 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6472 | -0.1 | 0.60307 | 0.561 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3692 | 1.0012 | 0.29913 | 0.2576 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.7525 | 1.0792 | 0.70795 | 0.6645 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7831 | 1.0732 | 0.71186 | 0.6596 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.819 | 1.0012 | 0.74582 | 0.7033 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4875 | 1.0182 | 0.41762 | 0.3896 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.8417 | 1.0012 | 0.79518 | 0.7557 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3017 | -0.1 | 0.26014 | 0.2177 | no | no | 0
GFM Nahuen III 9b cc | Si | 0.8146 | 1.0012 | 0.77388 | 0.7331 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 cc | Si | 0.5885 | 1.0332 | 0.55658 | 0.533 | no | no | 0
GFM Bocamina cc | Si | 0.8801 | 1.0022 | 0.81674 | 0.7841 | no | no | 0
GFM Taltal I cc | Si | 0.7616 | 1.0132 | 0.72821 | 0.6976 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 cc | Si | 0.744 | 1.0012 | 0.70256 | 0.6628 | no | no | 0
Guacolda | No | 0.8413 | 2.0292 | 0.83519 | 0.8291 | no | no | 0
Nueva Renca | No | 0.979 | 2.0242 | 0.97396 | 0.9612 | no | no | 0
San Isidro | No | 0.3497 | 1.9792 | 0.34362 | 0.3362 | no | no | 0
Nehuenco I | No | 0.6972 | 1.9532 | 0.69225 | 0.6845 | no | no | 0
Nehuenco II | No | 0.8694 | 1.8972 | 0.86336 | 0.8555 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.979 | Nueva Renca | 2.0242 | 0 | 0 | 0.69891

## Reemplazo 100%
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Laja cc | Si | 0.752 | -0.1 | 0.72875 | 0.669 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 2 cc | Si | 0.6472 | -0.1 | 0.62359 | 0.565 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 0.3692 | 1.0005 | 0.31859 | 0.2624 | no | no | 0
GFM Cholguan cc | Si | 0.754 | 1.0812 | 0.72876 | 0.6688 | no | no | 0
GFM Nueva aldea 1 cc | Si | 0.7843 | 1.0772 | 0.73222 | 0.6646 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 0.8193 | 1.0332 | 0.76396 | 0.708 | no | no | 0
GFM PSEG cc | Si | 0.4876 | 1.0242 | 0.42919 | 0.3924 | no | no | 0
GFM Petropower cc | Si | 0.8418 | 1.0005 | 0.81525 | 0.7605 | no | no | 0
GFM Aconcagua cc | Si | 0.3017 | -0.1 | 0.28245 | 0.261 | no | no | 0
GFM Nahuen III 9b cc | Si | 0.8131 | 1.0005 | 0.79504 | 0.7792 | no | no | 0
GFM Ventanas 1 cc | Si | 0.587 | 1.0292 | 0.57115 | 0.5624 | no | no | 0
GFM Bocamina cc | Si | 0.8801 | 1.0012 | 0.83355 | 0.7881 | no | no | 0
GFM Taltal I cc | Si | 0.7615 | 1.0512 | 0.74972 | 0.7387 | no | no | 0
GFM Ventanas 2 cc | Si | 0.7437 | 1.0005 | 0.72448 | 0.7069 | no | no | 0
GFM Guacolda cc | Si | 0.8354 | 1.0132 | 0.82462 | 0.8171 | no | no | 0
GFM Nueva Renca cc | Si | 0.9827 | 1.0005 | 0.95875 | 0.9401 | no | no | 0
GFM San Isidro cc | Si | 0.3467 | 1.0005 | 0.32822 | 0.3126 | no | no | 0
GFM Nehuenco I cc | Si | 0.6973 | 1.0242 | 0.68148 | 0.6711 | no | no | 0
GFM Nehuenco II cc | Si | 0.8656 | 1.0005 | 0.84767 | 0.8324 | no | no | 0
| I max sistema | Equipo asociado | t asociado imax | supera limite nominal | supera limite critico | Promedio corriente Imax
Promedio del sistema | 0.9827 | GFM Nueva Renca cc | 1.0005 | 0 | 0 | 0.69843

## Resumen por escenarios
Escenario | Cantidad de inversores | Imax​ sistema [pu] | Equipo asociado | t(Imax​) [s] | Promedio corriente Imax | Sobre límite nominal | Sobre límite crítico
Caso base | 0 | 0.9617 | Nueva Renca | 1.005 | 0.68838 | 0 | 0
Reemplazo 25% | 7 | 0.9617 | Nueva Renca | 1.0005 | 0.69116 | 0 | 0
Reemplazo 50% | 14 | 0.9617 | Nueva Renca | 3.2262 | 0.69156 | 0 | 0
Reemplazo 75% | 21 | 0.979 | Nueva Renca | 2.0242 | 0.69891 | 0 | 0
Reemplazo 100% | 28 | 0.9827 | GFM Nueva Renca cc | 1.0005 | 0.69843 | 0 | 0