## 0 cambios
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1245 | 0.9846 | 0.95709 | 49.8689 | 50.2872 | 49.8689 | 50.2872 | 0.3845 | 4 | 4 | 100%
Hualpen 220 kV | 0.3531 | 0.9945 | 0.97331 | 49.9251 | 50.1811 | 49.9251 | 50.1811 | 0.24368
San Vicente 154 kV | 0.1175 | 0.973 | 0.94598 | 49.8904 | 50.3341 | 49.8904 | 50.3341 | 0.40226
Toro 13.8kV | 0.958 | 1.062 | 1.0473 | 49.976 | 50.0571 | 49.976 | 50.0571 | -0.108
Sistema | 0.1175 | 1.062 | 0.98091 | 49.8689 | 50.3341 | 49.8689 | 50.3341 | 0.40226

## 1 cambios
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1249 | 0.9851 | 0.95803 | 49.9004 | 50.2478 | 49.9004 | 50.2478 | 0.33216 | 4 | 4 | 100%
Hualpen 220 kV | 0.352 | 0.995 | 0.97394 | 49.9429 | 50.1565 | 49.9429 | 50.1565 | 0.2182
San Vicente 154 kV | 0.1171 | 0.973 | 0.94679 | 49.9162 | 50.289 | 49.9162 | 50.289 | 0.34943
Toro 13.8kV | 0.9578 | 1.0619 | 1.0473 | 49.978 | 50.0568 | 49.978 | 50.0568 | -0.10712
| 0.1171 | 1.0619 | 0.98152 | 49.9004 | 50.289 | 49.9004 | 50.289 | 0.34943

## 2 cambios
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1251 | 0.9849 | 0.95853 | 49.915 | 50.2264 | 49.915 | 50.2264 | 0.30638 | 4 | 4 | 100%
Hualpen 220 kV | 0.3516 | 0.9949 | 0.97428 | 49.951 | 50.1421 | 49.951 | 50.1421 | -0.20424
San Vicente 154 kV | 0.117 | 0.973 | 0.94722 | 49.9282 | 50.2629 | 49.9282 | 50.2629 | -0.3237
Toro 13.8kV | 0.9577 | 1.062 | 1.0473 | 49.9788 | 50.0566 | 49.9788 | 50.0566 | -0.10974
| 0.117 | 1.062 | 0.98184 | 49.915 | 50.2629 | 49.915 | 50.2629 | -0.3237

## 3 cambios
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1254 | 1.0707 | 1.0085 | 40.1739 | 60.0853 | 40.1739 | 60.0853 | -0.31397 | 4 | 0 | 0%
Hualpen 220 kV | 0.3507 | 1.0552 | 1.0088 | 43.3474 | 56.9224 | 43.3474 | 56.9224 | -0.21854
San Vicente 154 kV | 0.1167 | 1.0476 | 0.99067 | 41.2913 | 58.9805 | 41.2913 | 58.9805 | -0.29232
Toro 13.8kV | 0.9575 | 1.0681 | 1.0482 | 49.4858 | 50.6122 | 49.4858 | 50.6122 | -0.16328
| 0.1167 | 1.0707 | 1.014 | 40.1739 | 60.0853 | 40.1739 | 60.0853 | -0.31397

## 4 cambios
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1292 | 1.1099 | 1.0352 | 33.5075 | 52.0927 | 33.5075 | 52.0927 | -0.72959 | 4 | 0 | 0%
Hualpen 220 kV | 0.3481 | 1.0835 | 1.0272 | 38.2855 | 51.2125 | 38.2855 | 51.2125 | -0.48221
San Vicente 154 kV | 0.1169 | 1.0824 | 1.014 | 35.1913 | 51.8393 | 35.1913 | 51.8393 | -0.64159
Toro 13.8kV | 0.9569 | 1.0721 | 1.0488 | 49.0086 | 50.0974 | 49.0086 | 50.0974 | -0.19198
| 0.1169 | 1.1099 | 1.0313 | 33.5075 | 52.0927 | 33.5075 | 52.0927 | -0.72959

## sobreinstalacion
Barra | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_min [Hz] | f_max [Hz] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Total de barras | Barras dentro de banda | Porcentaje dentro
Hualpen 154 kV | 0.1488 | 0.98 | 0.90294 | 49.9756 | 50.0555 | 49.9756 | 50.0555 | 0.11674 | 4 | 4 | 100%
Hualpen 220 kV | 0.3595 | 0.99 | 0.93607 | 50 | 50.0686 | 50 | 50.0686 | 0.13122
San Vicente 154 kV | 0.1306 | 0.9732 | 0.89861 | 49.982 | 50.054 | 49.982 | 50.054 | 0.10618
Toro 13.8kV | 0.9581 | 1.0561 | 1.046 | 50 | 50.0395 | 50 | 50.0395 | 0.10282
| 0.1306 | 1.0561 | 0.9459 | 49.9756 | 50.0686 | 49.9756 | 50.0686 | 0.13122

## Resumen
Escenario | V_min [pu] | V_max [pu] | V_mean [pu] | f_nadir [Hz] | f_zenith [Hz] | ROCOF_max [Hz/s] | Barras dentro de banda frecuencia [%]
Caso base | 0.1175 | 1.062 | 0.98091 | 49.8689 | 50.3341 | 0.40226 | 100%
Reemplazo de 1 unidad térmica | 0.1171 | 1.0619 | 0.98152 | 49.9004 | 50.289 | 0.34943 | 100%
Reemplazo de 2 unidades térmicas | 0.117 | 1.062 | 0.98184 | 49.915 | 50.2629 | -0.3237 | 100%
Reemplazo de 3 unidades térmicas | 0.1167 | 1.0707 | 1.014 | 40.1739 | 60.0853 | -0.31397 | 0%
Reemplazo de 4 unidades térmicas | 0.1169 | 1.1099 | 1.0313 | 33.5075 | 52.0927 | -0.72959 | 0%
Escenario de sobreinstalación | 0.1306 | 1.0561 | 0.9459 | 49.9756 | 50.0686 | 0.13122 | 100%