## 0 cambios
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Bocamina | No | 4.6701 | 1.0005 | 0.93177 | 0.7563 | no | no | 0
Horcones | No | 4.4547 | 1.0005 | 0.42062 | 0.2962 | no | no | 0
PSEG | No | 4.5914 | 1.0005 | 0.51065 | 0.2792 | no | no | 0
CELCO Arauco | No | 4.7683 | 1.0005 | 0.84694 | 0.7363 | no | no | 0
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 0 | 4.7683 | 18.4845 | ------ | 0 | 0 | 0

## 1 cambios
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Bocamina | No | 4.6846 | 1.0005 | 0.93104 | 0.7607 | no | no | 0
Horcones | No | 4.4705 | 1.0005 | 0.42224 | 0.2847 | no | no | 0
PSEG | No | 4.6071 | 1.0005 | 0.5099 | 0.2583 | no | no | 0
GFM Celco Arauco cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.85342 | 0.7498 | SI | SI | 0.1917
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 1 | 4.6846 | 16.7622 | ------ | 1 | 1 | 0.1917

## 2 cambios
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Bocamina | No | 4.6918 | 1.0005 | 0.93061 | 0.7645 | no | no | 0
PSEG | No | 4.6152 | 1.0005 | 0.50943 | 0.2447 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.41946 | 0.3063 | SI | SI | 0.1197
GFM Celco Arauco cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.84977 | 0.7524 | SI | SI | 0.1707
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 2 | 4.6918 | 15.307 | ------ | 2 | 2 | 0.1707

## 3 cambios
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Bocamina | No | 4.7058 | 1.0005 | 0.90331 | 0.5356 | no | no | 0
GFM Horcones cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.5783 | 0.3409 | SI | SI | 2.9995
GFM Celco Arauco cc | Si | 3 | 1.1732 | 1.7762 | 0.7839 | SI | SI | 2.9995
GFM PSEG cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.6104 | 0.4427 | SI | SI | 2.9995
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 3 | 4.7058 | 13.7058 | ------ | 3 | 3 | 2.9995

## 4 cambios
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Horcones cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.0476 | 0.3409 | SI | SI | 2.9715
GFM Celco Arauco cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.2882 | 0.7839 | SI | SI | 2.9195
GFM PSEG cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.0802 | 0.4427 | SI | SI | 2.9545
GFM Bocamina cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.386 | 0.8539 | SI | SI | 2.9905
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 4 | 3 | 12 | ------ | 4 | 4 | 2.9905

## sobreinstalacion
Maquina | Es Inversor | I_max [pu] | I_max en t [s] | I_mean [pu] | I_min [pu] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
GFM Horcones cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.86931 | 0.3409 | SI | SI | 1.6788
GFM Celco Arauco cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.96533 | 0.7839 | SI | SI | 0.2077
GFM PSEG cc | Si | 3 | 1.0005 | 0.88391 | 0.4427 | SI | SI | 0.504
GFM Bocamina cc | Si | 3 | 1.0005 | 1.1774 | 0.8393 | SI | SI | 2.9995
GFM Celco Arauco cc 2 | Si | 3 | 1.0005 | 0.96533 | 0.7839 | SI | SI | 0.2077
GFM PSEG cc 2 | Si | 3 | 1.0005 | 0.88391 | 0.4427 | SI | SI | 0.504
GFM Horcones cc 2 | Si | 3 | 1.0005 | 1.6463 | 0.3409 | SI | SI | 2.9995
| Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Reducción respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Estadisticas utiles | 7 | 3 | 21 | ------ | 7 | 7 | 2.9995

## resumen
Escenario | Cantidad inversores | I maxima sistema | Icc disponible en Hualpen[pu] | Variación de Icc respecto al caso base [%] | Supera limite nominal | Supera limite critico | Tiempo sobre limite [s]
Caso base | 0 | 4.7683 | 18.4845 | 0% | 0 | 0 | 0
Reemplazo de 1 unidad térmica | 1 | 4.6846 | 16.7622 | -9.318% | 1 | 1 | 0.1917
Reemplazo de 2 unidades térmicas | 2 | 4.6918 | 15.307 | -17.19% | 2 | 2 | 0.1707
Reemplazo de 3 unidades térmicas | 3 | 4.7058 | 13.7058 | -25.85% | 3 | 3 | 2.9995
Reemplazo de 4 unidades térmicas | 4 | 3 | 12 | -35.08% | 4 | 4 | 2.9905
Escenario de sobreinstalación | 7 | 3 | 21 | 13.61% | 7 | 7 | 2.9995